## "Карьер"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 21 декабря 2022 г. по ООО "Коммунальные сети"
| ПС "Карьер" 35/6 кВ |  |  | напряжение в сети 35 кВ
Ввод
| время | тр-ры тока |  | 20/5
|  | расчётный коэф. |  | 1400
|  | показания |  | нагрузка
эл.счетчика
|  | № 10035091 |  | активн. | реактивн.
|  | активн. | реактивн. | кВт | квар
| 00-00 | 4456.8183 | 2629.8295
| 01-00 | 4456.83 | 2629.9074 | 16.38 | 109.06
| 02-00 | 4456.8418 | 2629.9853 | 16.52 | 109.06
| 03-00 | 4456.8535 | 2630.0631 | 16.38 | 108.92
| 03-30 | 4456.8593 | 2630.1024
| 04-00 | 4456.8652 | 2630.1418 | 16.38 | 110.18
| 04-30 | 4456.8711 | 2630.181
| 05-00 | 4456.8771 | 2630.2201 | 16.66 | 109.62
| 06-00 | 4456.8899 | 2630.2978 | 17.92 | 108.78
| 07-00 | 4456.9025 | 2630.373 | 17.64 | 105.28
| 08-00 | 4456.9143 | 2630.4485 | 16.52 | 105.7
| 09-00 | 4456.9258 | 2630.5203 | 16.1 | 100.52
| 10-00 | 4456.9372 | 2630.591 | 15.96 | 98.98
| 10-30 | 4456.9429 | 2630.6257
| 11-00 | 4456.9487 | 2630.6601 | 16.1 | 96.74
| 11-30 | 4456.9543 | 2630.6945
| 12-00 | 4456.96 | 2630.7299 | 15.82 | 97.72
| 13-00 | 4456.9717 | 2630.8042 | 16.38 | 104.02
| 14-00 | 4456.9829 | 2630.876 | 15.68 | 100.52
| 15-00 | 4456.994 | 2630.948 | 15.54 | 100.8
| 16-00 | 4457.0055 | 2631.0218 | 16.1 | 103.32
| 16-30 | 4457.0111 | 2631.0584
| 17-00 | 4457.0168 | 2631.0953 | 15.82 | 102.9
| 17-30 | 4457.0225 | 2631.1326
| 18-00 | 4457.0282 | 2631.1698 | 15.96 | 104.3
| 19-00 | 4457.0395 | 2631.2426 | 15.82 | 101.92
| 20-00 | 4457.051 | 2631.3171 | 16.1 | 104.3
| 21-00 | 4457.0622 | 2631.3926 | 15.68 | 105.7
| 21-30 | 4457.067 | 2631.4307
| 22-00 | 4457.0726 | 2631.4692 | 14.56 | 107.24
| 22-30 | 4457.0784 | 2631.5076
| 23-00 | 4457.0842 | 2631.5469 | 16.24 | 108.78
| 24-00 | 4457.0957 | 2631.625 | 16.1 | 109.34
|  |  | Итого: | 388.36 | 2513.7
|  |  |  | кВт.ч | кВар.ч
|  |  | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А.

## "Лесозаводск"
ВЕДОМОСТЬ | [25 empty] | ВЕДОМОСТЬ | [21 empty] | ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 21 декабря 2022 г. по ООО "Коммунальные сети" | [25 empty] | замера нагрузок в контрольный день 21 декабря 2022 г. по ООО "Коммунальные сети" | [21 empty] | замера нагрузок в контрольный день 21 декабря 2022 г. по ООО "Коммунальные сети"
[9 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ |  |  |  |  | напряжение в сети 10 кВ | [17 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ | [10 empty] | ПС "Лесозаводск" 220/35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ
время | Ф-5 "УПТК" |  |  |  | Ф-6 "Больничный комплекс" |  |  |  | Ф-8 "Левобережье" |  |  |  | Ф-9 "Гарнизон" |  |  |  | Ф-10 "Город" |  |  |  | время | Ф-11 "Гор. Больница" |  |  |  | Ф-12 "Филаретовка" |  |  |  | Ф-14 "Водозабор" |  |  |  | Ф-16 "ЦРП Ружино" |  |  |  | Ф-19 "ЦРП Будника" |  |  |  | время | Ф-21 "Ружино" |  |  |  | Ф-22 "Ружино Х/З" |  |  |  | Ф-4 РЕЗЕРВ
| тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 200/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 200/5 |  | тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 400/5 |  | ИТОГО по
| расчётный коэф. |  | 6600 |  | расчётный коэф. |  | 6600 |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  | расчётный коэф. |  | 4400 |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  | расчётный коэф. |  | 6600 |  | расчётный коэф. |  | 6600 |  | расчётный коэф. |  | 4400 |  | расчётный коэф. |  | 6600 |  |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  | расчётный коэф. |  | 3300 |  | расчётный коэф. |  | 8800 |  | всем фидерам
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | ПС "Лесозаводск"
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | 220/35/10 кВ
| № 1316223 |  | активн. | реактивн. | № 1316243 |  | активн. | реактивн. | № 1316237 |  | активн. | реактивн. | № 1316230 |  | активн. | реактивн. | № 1316236 |  | активн. | реактивн. |  | № 1316233 |  | активн. | реактивн. | № 1316238 |  | активн. | реактивн. | № 1316235 |  | активн. | реактивн. | № 1316224 |  | активн. | реактивн. | № 1316239 |  | активн. | реактивн. |  | № 1316242 |  | активн. | реактивн. | № 1316241 |  | активн. | реактивн. | № 1316232 |  | активн. | реактивн. | выдано
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар |  | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар |  | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | потребителям
00-00 | 149.26 | 8.02 |  |  | 846.85 | 14.86 |  |  | 2914.83 | 793.72 |  |  | 3258.36 | 938.9 |  |  | 4636.54 | 1214.23 |  |  | 00-00 | 1292.53 | 404.13 |  |  | 3106.19 | 985.17 |  |  | 1444.69 | 851.48 |  |  | 5461.56 | 1764.3 |  |  | 7000.43 | 1907.35 |  |  | 00-00 | 6660.57 | 2024.22 |  |  | 2995.17 | 1239 |  |  | 0 | 0
01-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 846.87 | 14.86 | 132 | 0 | 2914.9 | 793.73 | 616 | 88 | 3258.45 | 938.92 | 396 | 88 | 4636.64 | 1214.25 | 880 | 176 | 01-00 | 1292.55 | 404.13 | 176 | 0 | 3106.27 | 985.19 | 528 | 132 | 1444.72 | 851.5 | 198 | 132 | 5461.69 | 1764.33 | 572 | 132 | 7000.57 | 1907.39 | 924 | 264 | 01-00 | 6660.68 | 2024.25 | 968 | 264 | 2995.24 | 1239.01 | 231 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5621 | 1309
02-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 846.89 | 14.86 | 132 | 0 | 2914.97 | 793.74 | 616 | 88 | 3258.54 | 938.94 | 396 | 88 | 4636.74 | 1214.27 | 880 | 176 | 02-00 | 1292.56 | 404.13 | 88 | 0 | 3106.36 | 985.21 | 594 | 132 | 1444.76 | 851.52 | 264 | 132 | 5461.82 | 1764.36 | 572 | 132 | 7000.7 | 1907.42 | 858 | 198 | 02-00 | 6660.79 | 2024.27 | 968 | 176 | 2995.31 | 1239.02 | 231 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5599 | 1155
03-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 846.91 | 14.86 | 132 | 0 | 2915.04 | 793.76 | 616 | 176 | 3258.63 | 938.96 | 396 | 88 | 4636.84 | 1214.29 | 880 | 176 | 03-00 | 1292.57 | 404.14 | 88 | 88 | 3106.45 | 985.22 | 594 | 66 | 1444.8 | 851.53 | 264 | 66 | 5461.95 | 1764.39 | 572 | 132 | 7000.83 | 1907.46 | 858 | 264 | 03-00 | 6660.9 | 2024.29 | 968 | 176 | 2995.38 | 1239.03 | 231 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5599 | 1265
03-30 | 149.26 | 8.02 |  |  | 846.93 | 14.86 |  |  | 2915.11 | 793.77 |  |  | 3258.72 | 938.98 |  |  | 4636.93 | 1214.31 |  |  | 03-30 | 1292.59 | 404.14 |  |  | 3106.54 | 985.24 |  |  | 1444.84 | 851.55 |  |  | 5462.08 | 1764.42 |  |  | 7000.96 | 1907.49 |  |  | 03-30 | 6661 | 2024.32 |  |  | 2995.45 | 1239.04 |  |  | 0 | 0
04-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 846.97 | 14.86 | 396 | 0 | 2915.24 | 793.8 | 1760 | 352 | 3258.9 | 939.02 | 1188 | 264 | 4637.11 | 1214.35 | 2376 | 528 | 04-00 | 1292.62 | 404.14 | 440 | 0 | 3106.71 | 985.28 | 1716 | 396 | 1444.91 | 851.59 | 726 | 396 | 5462.33 | 1764.47 | 1672 | 352 | 7001.2 | 1907.56 | 2442 | 660 | 04-00 | 6661.21 | 2024.36 | 2728 | 616 | 2995.59 | 1239.07 | 693 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16137 | 3696
04-30 | 149.26 | 8.02 |  |  | 846.99 | 14.86 |  |  | 2915.31 | 793.81 |  |  | 3258.99 | 939.04 |  |  | 4637.2 | 1214.37 |  |  | 04-30 | 1292.63 | 404.14 |  |  | 3106.8 | 985.3 |  |  | 1444.95 | 851.61 |  |  | 5462.46 | 1764.5 |  |  | 7001.32 | 1907.59 |  |  | 04-30 | 6661.31 | 2024.38 |  |  | 2995.66 | 1239.08 |  |  | 0 | 0
05-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.01 | 14.86 | 264 | 0 | 2915.38 | 793.82 | 1232 | 176 | 3259.07 | 939.06 | 748 | 176 | 4637.29 | 1214.39 | 1584 | 352 | 05-00 | 1292.64 | 404.14 | 176 | 0 | 3106.89 | 985.32 | 1188 | 264 | 1444.99 | 851.63 | 528 | 264 | 5462.59 | 1764.53 | 1144 | 264 | 7001.44 | 1907.63 | 1584 | 462 | 05-00 | 6661.41 | 2024.41 | 1760 | 440 | 2995.73 | 1239.09 | 462 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10670 | 2464
06-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.03 | 14.86 | 132 | 0 | 2915.44 | 793.84 | 528 | 176 | 3259.16 | 939.08 | 396 | 88 | 4637.37 | 1214.41 | 704 | 176 | 06-00 | 1292.66 | 404.15 | 176 | 88 | 3106.97 | 985.34 | 528 | 132 | 1445.01 | 851.64 | 132 | 66 | 5462.72 | 1764.56 | 572 | 132 | 7001.56 | 1907.66 | 792 | 198 | 06-00 | 6661.52 | 2024.43 | 968 | 176 | 2995.8 | 1239.1 | 231 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5159 | 1265
07-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.05 | 14.86 | 132 | 0 | 2915.51 | 793.85 | 616 | 88 | 3259.24 | 939.1 | 352 | 88 | 4637.46 | 1214.43 | 792 | 176 | 07-00 | 1292.67 | 404.15 | 88 | 0 | 3107.06 | 985.35 | 594 | 66 | 1445.03 | 851.65 | 132 | 66 | 5462.85 | 1764.58 | 572 | 88 | 7001.68 | 1907.69 | 792 | 198 | 07-00 | 6661.62 | 2024.45 | 880 | 176 | 2995.87 | 1239.11 | 231 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181 | 979
08-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.1 | 14.86 | 330 | 0 | 2915.65 | 793.87 | 1232 | 176 | 3259.42 | 939.14 | 792 | 176 | 4637.65 | 1214.47 | 1672 | 352 | 08-00 | 1292.7 | 404.15 | 264 | 0 | 3107.24 | 985.39 | 1188 | 264 | 1445.05 | 851.66 | 132 | 66 | 5463.13 | 1764.64 | 1232 | 264 | 7001.94 | 1907.76 | 1716 | 462 | 08-00 | 6661.84 | 2024.5 | 1936 | 440 | 2996.02 | 1239.14 | 495 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10989 | 2299
09-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.15 | 14.86 | 330 | 0 | 2915.79 | 793.9 | 1232 | 264 | 3259.62 | 939.18 | 880 | 176 | 4637.87 | 1214.51 | 1936 | 352 | 09-00 | 1292.72 | 404.16 | 176 | 88 | 3107.43 | 985.43 | 1254 | 264 | 1445.1 | 851.68 | 330 | 132 | 5463.42 | 1764.7 | 1276 | 264 | 7002.25 | 1907.83 | 2046 | 462 | 09-00 | 6662.09 | 2024.54 | 2200 | 352 | 2996.17 | 1239.16 | 495 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12155 | 2420
10-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.21 | 14.86 | 396 | 0 | 2915.94 | 793.92 | 1320 | 176 | 3259.81 | 939.22 | 836 | 176 | 4638.11 | 1214.55 | 2112 | 352 | 10-00 | 1292.75 | 404.16 | 264 | 0 | 3107.61 | 985.46 | 1188 | 198 | 1445.12 | 851.69 | 132 | 66 | 5463.7 | 1764.75 | 1232 | 220 | 7002.6 | 1907.9 | 2310 | 462 | 10-00 | 6662.35 | 2024.59 | 2288 | 440 | 2996.31 | 1239.18 | 462 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12540 | 2156
10-30 | 149.26 | 8.02 |  |  | 847.29 | 14.87 |  |  | 2916.08 | 793.95 |  |  | 3260 | 939.26 |  |  | 4638.34 | 1214.59 |  |  | 10-30 | 1292.78 | 404.17 |  |  | 3107.78 | 985.5 |  |  | 1445.15 | 851.7 |  |  | 5463.96 | 1764.81 |  |  | 7002.96 | 1907.97 |  |  | 10-30 | 6662.59 | 2024.63 |  |  | 2996.43 | 1239.2 |  |  | 0 | 0
11-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.34 | 14.87 | 858 | 66 | 2916.14 | 793.96 | 1760 | 352 | 3260.1 | 939.28 | 1276 | 264 | 4638.47 | 1214.62 | 3168 | 616 | 11-00 | 1292.8 | 404.17 | 440 | 88 | 3107.86 | 985.52 | 1650 | 396 | 1445.16 | 851.7 | 264 | 66 | 5464.09 | 1764.83 | 1716 | 352 | 7003.15 | 1908 | 3630 | 660 | 11-00 | 6662.71 | 2024.65 | 3168 | 528 | 2996.49 | 1239.21 | 594 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18524 | 3487
11-30 | 149.26 | 8.02 |  |  | 847.39 | 14.87 |  |  | 2916.22 | 793.97 |  |  | 3260.18 | 939.3 |  |  | 4638.6 | 1214.64 |  |  | 11-30 | 1292.81 | 404.17 |  |  | 3107.94 | 985.53 |  |  | 1445.17 | 851.71 |  |  | 5464.22 | 1764.85 |  |  | 7003.34 | 1908.04 |  |  | 11-30 | 6662.83 | 2024.68 |  |  | 2996.55 | 1239.22 |  |  | 0 | 0
12-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.43 | 14.87 | 594 | 0 | 2916.29 | 793.98 | 1320 | 176 | 3260.28 | 939.32 | 792 | 176 | 4638.73 | 1214.66 | 2288 | 352 | 12-00 | 1292.83 | 404.17 | 264 | 0 | 3108.02 | 985.55 | 1056 | 198 | 1445.18 | 851.71 | 132 | 66 | 5464.35 | 1764.88 | 1144 | 220 | 7003.53 | 1908.07 | 2508 | 462 | 12-00 | 6662.95 | 2024.7 | 2112 | 440 | 2996.61 | 1239.23 | 396 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12606 | 2156
13-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.47 | 14.87 | 264 | 0 | 2916.36 | 793.99 | 616 | 88 | 3260.38 | 939.34 | 440 | 88 | 4638.86 | 1214.68 | 1144 | 176 | 13-00 | 1292.84 | 404.18 | 88 | 88 | 3108.1 | 985.57 | 528 | 132 | 1445.2 | 851.71 | 132 | 0 | 5464.48 | 1764.91 | 572 | 132 | 7003.72 | 1908.1 | 1254 | 198 | 13-00 | 6663.06 | 2024.72 | 968 | 176 | 2996.67 | 1239.24 | 198 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6204 | 1111
14-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.55 | 14.88 | 528 | 66 | 2916.51 | 794.02 | 1320 | 264 | 3260.59 | 939.38 | 924 | 176 | 4639.11 | 1214.72 | 2200 | 352 | 14-00 | 1292.87 | 404.19 | 264 | 88 | 3108.26 | 985.6 | 1056 | 198 | 1445.22 | 851.72 | 132 | 66 | 5464.72 | 1764.95 | 1056 | 176 | 7004.1 | 1908.17 | 2508 | 462 | 14-00 | 6663.28 | 2024.76 | 1936 | 352 | 2996.78 | 1239.26 | 363 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12287 | 2266
15-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.62 | 14.88 | 462 | 0 | 2916.66 | 794.05 | 1320 | 264 | 3260.8 | 939.42 | 924 | 176 | 4639.36 | 1214.76 | 2200 | 352 | 15-00 | 1292.9 | 404.19 | 264 | 0 | 3108.41 | 985.64 | 990 | 264 | 1445.24 | 851.73 | 132 | 66 | 5464.96 | 1765.01 | 1056 | 264 | 7004.46 | 1908.24 | 2376 | 462 | 15-00 | 6663.51 | 2024.81 | 2024 | 440 | 2996.88 | 1239.28 | 330 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12078 | 2354
16-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.7 | 14.88 | 528 | 0 | 2916.81 | 794.07 | 1320 | 176 | 3260.98 | 939.46 | 792 | 176 | 4639.61 | 1214.81 | 2200 | 440 | 16-00 | 1292.93 | 404.2 | 264 | 88 | 3108.55 | 985.68 | 924 | 264 | 1445.32 | 851.76 | 528 | 198 | 5465.2 | 1765.06 | 1056 | 220 | 7004.81 | 1908.31 | 2310 | 462 | 16-00 | 6663.72 | 2024.86 | 1848 | 440 | 2996.98 | 1239.3 | 330 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 2530
16-30 | 149.26 | 8.02 |  |  | 847.76 | 14.88 |  |  | 2916.95 | 794.1 |  |  | 3261.17 | 939.5 |  |  | 4639.84 | 1214.85 |  |  | 16-30 | 1292.95 | 404.2 |  |  | 3108.7 | 985.71 |  |  | 1445.39 | 851.8 |  |  | 5465.43 | 1765.11 |  |  | 7005.16 | 1908.38 |  |  | 16-30 | 6663.94 | 2024.9 |  |  | 2997.08 | 1239.32 |  |  | 0 | 0
17-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.81 | 14.88 | 726 | 0 | 2917.1 | 794.12 | 2552 | 440 | 3261.36 | 939.54 | 1672 | 352 | 4640.08 | 1214.89 | 4136 | 704 | 17-00 | 1292.98 | 404.21 | 440 | 88 | 3108.84 | 985.75 | 1914 | 462 | 1445.47 | 851.83 | 990 | 462 | 5465.65 | 1765.16 | 1980 | 440 | 7005.49 | 1908.45 | 4488 | 924 | 17-00 | 6664.15 | 2024.94 | 3784 | 704 | 2997.19 | 1239.34 | 693 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23375 | 4708
17-30 | 149.26 | 8.02 |  |  | 847.86 | 14.88 |  |  | 2917.26 | 794.15 |  |  | 3261.55 | 939.58 |  |  | 4640.33 | 1214.93 |  |  | 17-30 | 1293.01 | 404.21 |  |  | 3108.99 | 985.79 |  |  | 1445.55 | 851.87 |  |  | 5465.88 | 1765.21 |  |  | 7005.84 | 1908.52 |  |  | 17-30 | 6664.37 | 2024.99 |  |  | 2997.29 | 1239.36 |  |  | 0 | 0
18-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.88 | 14.88 | 462 | 0 | 2917.34 | 794.16 | 2112 | 352 | 3261.64 | 939.6 | 1232 | 264 | 4640.46 | 1214.96 | 3344 | 616 | 18-00 | 1293.02 | 404.22 | 352 | 88 | 3109.07 | 985.8 | 1518 | 330 | 1445.58 | 851.89 | 726 | 396 | 5466 | 1765.23 | 1540 | 308 | 7006.03 | 1908.55 | 3564 | 660 | 18-00 | 6664.49 | 2025.01 | 2992 | 616 | 2997.34 | 1239.37 | 495 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337 | 3729
19-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.91 | 14.88 | 198 | 0 | 2917.42 | 794.18 | 704 | 176 | 3261.72 | 939.62 | 352 | 88 | 4640.6 | 1214.98 | 1232 | 176 | 19-00 | 1293.04 | 404.22 | 176 | 0 | 3109.16 | 985.82 | 594 | 132 | 1445.6 | 851.9 | 132 | 66 | 5466.12 | 1765.26 | 528 | 132 | 7006.23 | 1908.59 | 1320 | 264 | 19-00 | 6664.62 | 2025.03 | 1144 | 176 | 2997.4 | 1239.38 | 198 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578 | 1243
20-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.93 | 14.88 | 132 | 0 | 2917.5 | 794.19 | 704 | 88 | 3261.8 | 939.64 | 352 | 88 | 4640.73 | 1215 | 1144 | 176 | 20-00 | 1293.05 | 404.22 | 88 | 0 | 3109.25 | 985.84 | 594 | 132 | 1445.62 | 851.9 | 132 | 0 | 5466.25 | 1765.28 | 572 | 88 | 7006.43 | 1908.62 | 1320 | 198 | 20-00 | 6664.75 | 2025.06 | 1144 | 264 | 2997.45 | 1239.39 | 165 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6347 | 1067
21-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 847.96 | 14.88 | 198 | 0 | 2917.59 | 794.2 | 792 | 88 | 3261.89 | 939.65 | 396 | 44 | 4640.87 | 1215.02 | 1232 | 176 | 21-00 | 1293.06 | 404.22 | 88 | 0 | 3109.33 | 985.86 | 528 | 132 | 1445.63 | 851.9 | 66 | 0 | 5466.38 | 1765.31 | 572 | 132 | 7006.63 | 1908.66 | 1320 | 264 | 21-00 | 6664.88 | 2025.08 | 1144 | 176 | 2997.51 | 1239.4 | 198 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534 | 1045
21-30 | 149.26 | 8.02 |  |  | 848 | 14.88 |  |  | 2917.75 | 794.23 |  |  | 3262.07 | 939.69 |  |  | 4641.13 | 1215.07 |  |  | 21-30 | 1293.09 | 404.23 |  |  | 3109.5 | 985.89 |  |  | 1445.65 | 851.91 |  |  | 5466.63 | 1765.36 |  |  | 7007.02 | 1908.73 |  |  | 21-30 | 6665.14 | 2025.13 |  |  | 2997.63 | 1239.42 |  |  | 0 | 0
22-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 848.05 | 14.88 | 594 | 0 | 2917.89 | 794.26 | 2640 | 528 | 3262.26 | 939.73 | 1628 | 352 | 4641.39 | 1215.11 | 4576 | 792 | 22-00 | 1293.12 | 404.24 | 528 | 176 | 3109.66 | 985.93 | 2178 | 462 | 1445.68 | 851.92 | 330 | 132 | 5466.88 | 1765.42 | 2200 | 484 | 7007.39 | 1908.8 | 5016 | 924 | 22-00 | 6665.41 | 2025.17 | 4664 | 792 | 2997.74 | 1239.45 | 759 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25113 | 4807
22-30 | 149.26 | 8.02 |  |  | 848.09 | 14.88 |  |  | 2918.04 | 794.29 |  |  | 3262.45 | 939.77 |  |  | 4641.64 | 1215.15 |  |  | 22-30 | 1293.15 | 404.24 |  |  | 3109.83 | 985.97 |  |  | 1445.7 | 851.93 |  |  | 5467.13 | 1765.47 |  |  | 7007.74 | 1908.87 |  |  | 22-30 | 6665.66 | 2025.22 |  |  | 2997.85 | 1239.47 |  |  | 0 | 0
23-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 848.13 | 14.88 | 528 | 0 | 2918.17 | 794.31 | 2464 | 440 | 3262.65 | 939.81 | 1716 | 352 | 4641.86 | 1215.19 | 4136 | 704 | 23-00 | 1293.18 | 404.25 | 528 | 88 | 3109.99 | 986 | 2178 | 462 | 1445.73 | 851.94 | 330 | 132 | 5467.38 | 1765.53 | 2200 | 484 | 7008.07 | 1908.94 | 4488 | 924 | 23-00 | 6665.9 | 2025.27 | 4312 | 880 | 2997.98 | 1239.49 | 792 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23672 | 4598
24-00 | 149.26 | 8.02 | 0 | 0 | 848.17 | 14.88 | 264 | 0 | 2918.38 | 794.35 | 1848 | 352 | 3262.84 | 939.85 | 836 | 176 | 4642.08 | 1215.23 | 1936 | 352 | 24-00 | 1293.21 | 404.25 | 264 | 0 | 3110.17 | 986.04 | 1188 | 264 | 1445.76 | 851.95 | 198 | 66 | 5467.63 | 1765.59 | 1100 | 264 | 7008.36 | 1909.01 | 1914 | 462 | 24-00 | 6666.13 | 2025.32 | 2024 | 440 | 2998.11 | 1239.51 | 429 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12001 | 2442
|  | Итого: | 0 | 0 |  | Итого: | 8712 | 132 |  | Итого: | 31240 | 5544 |  | Итого: | 19712 | 4180 |  | Итого: | 48752 | 8800 |  |  | Итого: | 5984 | 1056 |  | Итого: | 26268 | 5742 |  | Итого: | 7062 | 3102 |  | Итого: | 26708 | 5676 |  | Итого: | 52338 | 10956 |  |  | Итого: | 48928 | 9680 |  | Итого: | 9702 | 1683 |  | Итого: | 0 | 0 | 285406 | 56551
|  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч |  |  | кВт.ч | кВар.ч | кВт.ч | кВар.ч
[14 empty] | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А. | [19 empty] | Главный инженер |  |  | Чернодед А.А. | [14 empty] | Главный инженер |  | Чернодед А.А.
|  | cosф | #DIV/0! |  |  | cosф | 1 |  |  | cosф | 0.98443 |  |  | cosф | 0.9796 |  |  | cosф | 0.98582 |  |  |  | cosф | 0.98639 |  |  |  | cosф | 0.97823 |  |  | cosф | 0.92848 |  |  | cosф | 0.97664 |  |  | cosф | 0.97946 | [7 empty] | cosф | 0.033974 | [7 empty] | cosф | #REF!
=(C43-C11)*D6
[55 empty] | 153449.96 | 63832.96

## "Уссури"
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 21 декабря 2022 г. по ООО "Коммунальные сети"
|  | ПС "Уссури" 35/10 кВ | [5 empty] | напряжение в сети 10 кВ
Ф-1 "Город" |  |  |  |  | Ф-8 "Город"
время | тр-ры тока |  | 150/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5 |  | ИТОГО по фидерам :
| расчётный коэф. |  | 3000 |  | расчётный коэф. |  | 6000
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка |  | непосредственно на
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика |  |  |  | производство
| № 811090882 |  | активн. | реактивн. | № 803111489 |  | активн. | реактивн. | активн. | реактивн.
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар | кВт | квар
00-00 | 30398.3233 | 9034.8854 |  |  | 18265.9488 | 6268.6257
01-00 | 30398.818 | 9034.9672 | 1484.1 | 245.4 | 18266.1651 | 6268.6734 | 1297.8 | 286.2 | 2781.9 | 531.6
02-00 | 30399.3106 | 9035.0512 | 1477.8 | 252 | 18266.379 | 6268.7219 | 1283.4 | 291 | 2761.2 | 543
03-00 | 30399.8174 | 9035.1363 | 1520.4 | 255.3 | 18266.5939 | 6268.7693 | 1289.4 | 284.4 | 2809.8 | 539.7
03-30 | 30400.0708 | 9035.1789 |  |  | 18266.7016 | 6268.7928
04-00 | 30400.3225 | 9035.2214 | 1515.3 | 255.3 | 18266.8102 | 6268.8162 | 1297.8 | 281.4 | 2813.1 | 536.7
04-30 | 30400.5752 | 9035.2627 |  |  | 18266.9181 | 6268.8389
05-00 | 30400.826 | 9035.3038 | 1510.5 | 247.2 | 18267.0288 | 6268.8619 | 1311.6 | 274.2 | 2822.1 | 521.4
06-00 | 30401.3408 | 9035.3891 | 1544.4 | 255.9 | 18267.2601 | 6268.9081 | 1387.8 | 277.2 | 2932.2 | 533.1
07-00 | 30401.8838 | 9035.4709 | 1629 | 245.4 | 18267.5084 | 6268.9527 | 1489.8 | 267.6 | 3118.8 | 513
08-00 | 30402.3967 | 9035.5507 | 1538.7 | 239.4 | 18267.7438 | 6268.9983 | 1412.4 | 273.6 | 2951.1 | 513
09-00 | 30402.8972 | 9035.6316 | 1501.5 | 242.7 | 18267.9788 | 6269.0405 | 1410 | 253.2 | 2911.5 | 495.9
10-00 | 30403.3814 | 9035.7127 | 1452.6 | 243.3 | 18268.2174 | 6269.0903 | 1431.6 | 298.8 | 2884.2 | 542.1
10-30 | 30403.6237 | 9035.7543 |  |  | 18268.3362 | 6269.1156
11-00 | 30403.8588 | 9035.7955 | 1432.2 | 248.4 | 18268.4521 | 6269.1394 | 1408.2 | 294.6 | 2840.4 | 543
11-30 | 30404.093 | 9035.8355 |  |  | 18268.5675 | 6269.1616
12-00 | 30404.3194 | 9035.8733 | 1381.8 | 233.4 | 18268.6803 | 6269.1847 | 1369.2 | 271.8 | 2751 | 505.2
13-00 | 30404.7731 | 9035.9526 | 1361.1 | 237.9 | 18268.9012 | 6269.2306 | 1325.4 | 275.4 | 2686.5 | 513.3
14-00 | 30405.2187 | 9036.0343 | 1336.8 | 245.1 | 18269.1122 | 6269.274 | 1266 | 260.4 | 2602.8 | 505.5
15-00 | 30405.6636 | 9036.1155 | 1334.7 | 243.6 | 18269.322 | 6269.3211 | 1258.8 | 282.6 | 2593.5 | 526.2
16-00 | 30406.1165 | 9036.1966 | 1358.7 | 243.3 | 18269.5312 | 6269.3685 | 1255.2 | 284.4 | 2613.9 | 527.7
16-30 | 30406.3486 | 9036.237 |  |  | 18269.6362 | 6269.392
17-00 | 30406.578 | 9036.2756 | 1384.5 | 237 | 18269.7389 | 6269.4151 | 1246.2 | 279.6 | 2630.7 | 516.6
17-30 | 30406.8206 | 9036.3152 |  |  | 18269.8461 | 6269.4382
18-00 | 30407.0711 | 9036.3552 | 1479.3 | 238.8 | 18269.9582 | 6269.4614 | 1315.8 | 277.8 | 2795.1 | 516.6
19-00 | 30407.5861 | 9036.4366 | 1545 | 244.2 | 18270.1917 | 6269.5094 | 1401 | 288 | 2946 | 532.2
20-00 | 30408.1025 | 9036.519 | 1549.2 | 247.2 | 18270.4268 | 6269.5597 | 1410.6 | 301.8 | 2959.8 | 549
21-00 | 30408.6164 | 9036.6033 | 1541.7 | 252.9 | 18270.6447 | 6269.6076 | 1307.4 | 287.4 | 2849.1 | 540.3
21-30 | 30408.8702 | 9036.6456 |  |  | 18270.7572 | 6269.6317
22-00 | 30409.1197 | 9036.6882 | 1509.9 | 254.7 | 18270.8665 | 6269.6562 | 1330.8 | 291.6 | 2840.7 | 546.3
22-30 | 30409.3648 | 9036.7295 |  |  | 18270.9774 | 6269.6809
23-00 | 30409.6117 | 9036.7715 | 1476 | 249.9 | 18271.0837 | 6269.7055 | 1303.2 | 295.8 | 2779.2 | 545.7
24-00 | 30410.125 | 9036.8555 | 1539.9 | 252 | 18271.2969 | 6269.7539 | 1279.2 | 290.4 | 2819.1 | 542.4
|  | итого | 35405.1 | 5910.3 |  |  | 32088.6 | 6769.2 | 67493.7 | 12679.5
|  |  | кВт·ч | квар·ч |  |  | кВт·ч | квар·ч | кВт·ч | квар·ч
[5 empty] | Главный инженер |  |  |  | Чернодед А.А.
|  | cosф | 0.98635 |  |  | cosф | 0.97847 | cosф | 0.98281

## ГДЗ
ВЕДОМОСТЬ
замера нагрузок в контрольный день 21 декабря 2022 г. по ООО "Коммунальные сети"
напряжение в сети 35 кВ
ВЛ-35 кВ Лесозаводск – ГДЗ цепь 1 |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Лесозаводск – ГДЗ цепь 2
время | тр-ры тока |  | 300/5 |  | тр-ры тока |  | 300/5
| расчётный коэф. |  | 21000 |  | расчётный коэф. |  | 21000
| показания |  | нагрузка |  | показания |  | нагрузка
| эл.счетчика |  |  |  | эл.счетчика
| № 1156265 |  | активн. | реактивн. | № 1215817 |  | активн. | реактивн.
| активн. | реактивн. | кВт | квар | активн. | реактивн. | кВт | квар
00-00 | 6721.46 | 3116.09 |  |  | 7454.48 | 3589.93
01-00 | 6721.51 | 3116.1 | 1050 | 210 | 7454.57 | 3589.96 | 1890 | 630
02-00 | 6721.55 | 3116.11 | 840 | 210 | 7454.65 | 3589.99 | 1680 | 630
03-00 | 6721.59 | 3116.11 | 840 | 0 | 7454.74 | 3590.03 | 1890 | 840
03-30 | 6721.63 | 3116.12 |  |  | 7454.83 | 3590.06
04-00 | 6721.71 | 3116.14 | 2520 | 630 | 7455 | 3590.12 | 5460 | 1890
04-30 | 6721.75 | 3116.14 |  |  | 7455.09 | 3590.16
05-00 | 6721.79 | 3116.15 | 1680 | 210 | 7455.18 | 3590.19 | 3780 | 1470
06-00 | 6721.83 | 3116.16 | 840 | 210 | 7455.27 | 3590.22 | 1890 | 630
07-00 | 6721.87 | 3116.17 | 840 | 210 | 7455.36 | 3590.25 | 1890 | 630
08-00 | 6721.95 | 3116.18 | 1680 | 210 | 7455.53 | 3590.32 | 3570 | 1470
09-00 | 6722.04 | 3116.2 | 1890 | 420 | 7455.71 | 3590.38 | 3780 | 1260
10-00 | 6722.12 | 3116.21 | 1680 | 210 | 7455.9 | 3590.45 | 3990 | 1470
10-30 | 6722.2 | 3116.23 |  |  | 7456.08 | 3590.52
11-00 | 6722.24 | 3116.23 | 2520 | 420 | 7456.18 | 3590.56 | 5880 | 2310
11-30 | 6722.29 | 3116.24 |  |  | 7456.28 | 3590.6
12-00 | 6722.33 | 3116.25 | 1890 | 420 | 7456.37 | 3590.64 | 3990 | 1680
13-00 | 6722.37 | 3116.25 | 840 | 0 | 7456.46 | 3590.67 | 1890 | 630
14-00 | 6722.45 | 3116.27 | 1680 | 420 | 7456.65 | 3590.75 | 3990 | 1680
15-00 | 6722.54 | 3116.28 | 1890 | 210 | 7456.82 | 3590.82 | 3570 | 1470
16-00 | 6722.62 | 3116.3 | 1680 | 420 | 7456.99 | 3590.89 | 3570 | 1470
16-30 | 6722.7 | 3116.31 |  |  | 7457.17 | 3590.96
17-00 | 6722.78 | 3116.33 | 3360 | 630 | 7457.34 | 3591.04 | 7350 | 3150
17-30 | 6722.86 | 3116.34 |  |  | 7457.52 | 3591.11
18-00 | 6722.9 | 3116.35 | 2520 | 420 | 7457.6 | 3591.15 | 5460 | 2310
19-00 | 6722.94 | 3116.35 | 840 | 0 | 7457.69 | 3591.18 | 1890 | 630
20-00 | 6722.97 | 3116.36 | 630 | 210 | 7457.78 | 3591.22 | 1890 | 840
21-00 | 6723.01 | 3116.37 | 840 | 210 | 7457.86 | 3591.25 | 1680 | 630
21-30 | 6723.09 | 3116.38 |  |  | 7458.03 | 3591.31
22-00 | 6723.16 | 3116.4 | 3150 | 630 | 7458.2 | 3591.38 | 7140 | 2730
22-30 | 6723.23 | 3116.41 |  |  | 7458.36 | 3591.44
23-00 | 6723.29 | 3116.42 | 2730 | 420 | 7458.53 | 3591.5 | 6930 | 2520
24-00 | 6723.34 | 3116.43 | 1050 | 210 | 7458.7 | 3591.57 | 3570 | 1470
|  | итого | 39480 | 7140 |  |  | 88620 | 34440
|  |  | кВт·ч | квар·ч |  |  | кВт·ч | квар·ч
|  |  | Главный инженер |  |  |  | Чернодед А.А.
|  | cosф | 0.98404 |  |  | cosф | 0.93209
| 1.88 | 0.34 |  |  | 4.22 | 1.64
| 39480 | 7140 |  |  | 88620 |  | 34440